ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ
1. Πυράντοχη πόρτα δίφυλλη με δείκτη αντοχής στη φωτιά REI 60.
2. Τοποθέτηση σε υφιστάμενο άνοιγμα διαστάσεων 1,375 m x 2,075 m Π x Υ (έχει δοθεί 1 cm αέρας, να το λάβει υπόψη ο προμηθευτής ώστε αν χρειάζεται να δώσει περισσότερο αέρα).

3. Δίφυλλη. Διαστάσεις φύλλου 1: 1,000m x 2,075m Π x Υ. Διαστάσεις φύλλου 2: 0,375m x 2,15m Π x Υ.
Οι διαστάσεις είναι με προσέγγιση. Ο προμηθευτής μπορεί να προτείνει εναλλακτικές ώστε να ταιριάζουν στο προσφερόμενο κάσωμα. Σε κάθε περίπτωση είναι επιθυμητό το πλάτος του μεγάλου φύλλου να είναι 1,000m ή να το προσεγγίζει όσο είναι κατασκευαστικά εφικτό.

4. Να συνοδεύεται από το δικό της κάσωμα, το οποίο θα πρέπει να «αγκαλιάσει» κατά την τοποθέτηση υφιστάμενο κάσωμα πάχους 16 cm..

5. Τοποθέτηση με στριφώνια ή με συνδέσμους.

6. Τα φύλλα πόρτας να είναι συνολικού πάχους 60mm, κατασκευασμένα εξωτερικά από διπλό φύλλο γαλβανιζέ λαμαρίνας 0,8mm.

7. Τα φύλλα να περιέχουν εσωτερικά Υψηλής Πυκνότητας Στρώμα.
8. Τα φύλλα να διαθέτουν γωνιακό πλαίσιο από λαμαρίνα 1,5mm.
9. Το μεγάλο φύλλο να διαθέτει κλειδαριά με κλειδί ασφαλείας μέσα – έξω. 

10. Το μεγάλο φύλλο να διαθέτει μαύρη χειρολαβή ανοίγματος μόνο εσωτερικά.

11. Το μεγάλο φύλλο να διαθέτει εξωτερικά απλό πόμολο τραβήγματος.
12. Το στενό φύλλο να διαθέτει ηλεκτρικό κυπρί.

13. Το μεγάλο φύλλο φέρει φεγγίτη από πυράντοχο τζάμι.

14. Να διαθέτει δύο μεντεσέδες ανά φύλλο, ο ένας εκ των οποίων να διαθέτει ελατήριο, για την ρύθμιση επαναφοράς της πόρτας (ρυθμιζόμενος πείρος).

15. Να διαθέτει πλάκες ενίσχυσης στο εσωτερικό του μεγάλου φύλλου για πιθανή τοποθέτηση μπάρας πανικού.

16. Να διαθέτει λάστιχο θερμοδιογκούμενο 28mm, για την πλήρη σφράγιση της πόρτας σε περίπτωση πυρκαγιάς
17. Να διαθέτει μεταλλική πινακίδα με τη σήμανση πιστοποίησης, τοποθετημένη στο πλάι της πόρτας.

18. Να διαθέτει βαφή με οικολογικό χρώμα με βάση το νερό, RAL 7035, Γκρι Ανοιχτό

19. Να διαθέτει βάρος περίπου 35kg/m2.
20. Να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά της, καθώς και με Οδηγίες Εγκατάστασης και Συντήρησης.

21. Να είναι πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα σύμφωνα με ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1634-1 

22. Να έχει εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους.

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ

[image: image1.jpg]2,075

1,000

0,375

®OPA ANOIrMATOZ:
TPABAME

i




