| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ UPS ON-LINE 3.000 VA / 2.700 W ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 1.400 W 100-220V 50/60hz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
|  | Γενικές απαιτήσεις |  |  |  |
| 1 | Ποσότητα | Ένα (1) τεμάχιο. |  |  |
| 2 | Κατάσταση και στοιχεία προϊόντος | Καινούργιο και αμεταχείριστο. Στην προσφορά να αναγράφονται ο κατασκευαστής, το ακριβές μοντέλο και ο κωδικός προϊόντος. |  |  |
| 3 | Τεκμηρίωση και πιστοποιήσεις | Να συνοδεύεται από επίσημο τεχνικό φυλλάδιο, σήμανση CE και συμμόρφωση με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα για UPS ή ισοδύναμα. |  |  |
| 4 | Εγγύηση και υποστήριξη | Τουλάχιστον δύο (2) έτη για το UPS και τους συσσωρευτές. Να καλύπτονται εργασία, ανταλλακτικά και έξοδα μεταφοράς χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας. |  |  |
|  | Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 5 | Τύπος / τεχνολογία | Επιδαπέδιο UPS τύπου Tower, On-Line διπλής μετατροπής (Double Conversion), κατηγορίας VFI. |  |  |
| 6 | Ηλεκτρική τροφοδοσία | Μονοφασική είσοδος και έξοδος, ονομαστική τάση 230 V και συχνότητα 50/60 Hz. |  |  |
| 7 | Ονομαστική ισχύς | Τουλάχιστον 3.000 VA και τουλάχιστον 2.700 W. |  |  |
| 8 | Υποστήριξη φορτίου | Να υποστηρίζει συνεχή πραγματική κατανάλωση τουλάχιστον 1.400 W, χωρίς ένδειξη υπερφόρτισης. |  |  |
| 9 | Έξοδος και μεταγωγή | Καθαρή ημιτονοειδής κυματομορφή (Pure Sine Wave) και μηδενικός χρόνος μεταγωγής (0 ms) προς τους συσσωρευτές. |  |  |
| 10 | Bypass και προστασίες | Ενσωματωμένο αυτόματο bypass, θύρα EPO και προστασία από υπέρταση, υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση. |  |  |
| 11 | Πρίζες εξόδου | Τουλάχιστον τέσσερις (4) πρίζες τύπου Schuko, με υποστήριξη από τους συσσωρευτές και προστασία από υπέρταση. |  |  |
|  | Συσσωρευτές και αυτονομία |  |  |  |
| 12 | Συσσωρευτές | Εσωτερικοί, σφραγισμένοι, χωρίς ανάγκη συντήρησης συσσωρευτές VRLA/Sealed Lead-Acid ή ανώτερης τεχνολογίας, με δυνατότητα Cold Start. |  |  |
| 13 | Αυτονομία | Τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά σε πραγματικό φορτίο περίπου 1.400 W, με καινούργιους και πλήρως φορτισμένους συσσωρευτές. |  |  |
|  | Έλεγχος και επικοινωνία |  |  |  |
| 14 | Οθόνη και επικοινωνία | Ενσωματωμένη οθόνη LCD με βασικές ενδείξεις λειτουργίας, τουλάχιστον μία θύρα USB και συμβατό λογισμικό παρακολούθησης. |  |  |
|  | Παράδοση και παραλαβή |  |  |  |
| 15 | Παράδοση και εγκατάσταση | Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια και το εγχειρίδιο χρήσης. Παράδοση, σύνδεση και αρχική ρύθμιση σε λειτουργία On-Line |  |  |
| 16 | Δοκιμή παραλαβής | Δοκιμή με πραγματικό ή ισοδύναμο φορτίο τουλάχιστον 1.400 W και προσομοίωση διακοπής δικτύου, χωρίς διακοπή ή επανεκκίνηση του φορτίου. |  |  |
| ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει άμεση τεχνική υποστήριξη και κόστος μεταφοράς από την ανάδοχο εταιρεία – προμηθευτή. Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προϊόντος, η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει όλη την διαδικασία της άμεσης αντικατάστασης του προϊόντος, χωρίς την οποιαδήποτε επιβάρυνση και παρέμβαση του Νοσοκομείου Φλώρινας. Η συμμόρφωση να αποδεικνύεται με τεχνικές προδιαγραφές τεκμηρίωσής. Αποδεκτά αποδεδειγμένα ισοδύναμα χαρακτηριστικά και πρότυπα. |  |  |  |  |

Το τμήμα Πληροφορικής

του Γ.Ν Φλώρινας