	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ UPS ON-LINE 3.000 VA / 2.700 W
ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 1.400 W 100-220V 50/60hz

	Α/Α
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	
	Γενικές απαιτήσεις
	
	
	

	1
	Ποσότητα
	Ένα (1) τεμάχιο.
	
	

	2
	Κατάσταση και στοιχεία προϊόντος
	Καινούργιο και αμεταχείριστο. Στην προσφορά να αναγράφονται ο κατασκευαστής, το ακριβές μοντέλο και ο κωδικός προϊόντος.
	
	

	3
	Τεκμηρίωση και πιστοποιήσεις
	Να συνοδεύεται από επίσημο τεχνικό φυλλάδιο, σήμανση CE και συμμόρφωση με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα για UPS ή ισοδύναμα.
	
	

	4
	Εγγύηση και υποστήριξη
	Τουλάχιστον δύο (2) έτη για το UPS και τους συσσωρευτές. Να καλύπτονται εργασία, ανταλλακτικά και έξοδα μεταφοράς χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
	
	

	
	Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά
	
	
	

	5
	Τύπος / τεχνολογία
	Επιδαπέδιο UPS τύπου Tower, On-Line διπλής μετατροπής (Double Conversion), κατηγορίας VFI.
	
	

	6
	Ηλεκτρική τροφοδοσία
	Μονοφασική είσοδος και έξοδος, ονομαστική τάση 230 V και συχνότητα 50/60 Hz.
	
	

	7
	Ονομαστική ισχύς
	Τουλάχιστον 3.000 VA και τουλάχιστον 2.700 W.
	
	

	8
	Υποστήριξη φορτίου
	Να υποστηρίζει συνεχή πραγματική κατανάλωση τουλάχιστον 1.400 W, χωρίς ένδειξη υπερφόρτισης.
	
	

	9
	Έξοδος και μεταγωγή
	Καθαρή ημιτονοειδής κυματομορφή (Pure Sine Wave) και μηδενικός χρόνος μεταγωγής (0 ms) προς τους συσσωρευτές.
	
	

	10
	Bypass και προστασίες
	Ενσωματωμένο αυτόματο bypass, θύρα EPO και προστασία από υπέρταση, υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.
	
	

	11
	Πρίζες εξόδου
	Τουλάχιστον τέσσερις (4) πρίζες τύπου Schuko, με υποστήριξη από τους συσσωρευτές και προστασία από υπέρταση.
	
	

	
	Συσσωρευτές και αυτονομία
	
	
	

	12
	Συσσωρευτές
	Εσωτερικοί, σφραγισμένοι, χωρίς ανάγκη συντήρησης συσσωρευτές VRLA/Sealed Lead-Acid ή ανώτερης τεχνολογίας, με δυνατότητα Cold Start.
	
	

	13
	Αυτονομία
	Τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά σε πραγματικό φορτίο περίπου 1.400 W, με καινούργιους και πλήρως φορτισμένους συσσωρευτές.
	
	

	
	Έλεγχος και επικοινωνία
	
	
	

	14
	Οθόνη και επικοινωνία
	Ενσωματωμένη οθόνη LCD με βασικές ενδείξεις λειτουργίας, τουλάχιστον μία θύρα USB και συμβατό λογισμικό παρακολούθησης.
	
	

	
	Παράδοση και παραλαβή
	
	
	

	15
	Παράδοση και εγκατάσταση
	Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια και το εγχειρίδιο χρήσης. Παράδοση, σύνδεση και αρχική ρύθμιση σε λειτουργία On-Line
	
	

	16
	Δοκιμή παραλαβής
	Δοκιμή με πραγματικό ή ισοδύναμο φορτίο τουλάχιστον 1.400 W και προσομοίωση διακοπής δικτύου, χωρίς διακοπή ή επανεκκίνηση του φορτίου.
	
	

	ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει άμεση τεχνική υποστήριξη και κόστος μεταφοράς από την ανάδοχο εταιρεία – προμηθευτή. Σε περίπτωση παραλαβής ελαττωματικού προϊόντος, η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει όλη την διαδικασία της άμεσης αντικατάστασης του προϊόντος, χωρίς την οποιαδήποτε επιβάρυνση και παρέμβαση του Νοσοκομείου Φλώρινας.
Η συμμόρφωση να αποδεικνύεται με τεχνικές προδιαγραφές τεκμηρίωσής.  Αποδεκτά αποδεδειγμένα ισοδύναμα χαρακτηριστικά και πρότυπα.
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